## 6BF-TRT日报表
炼 铁 厂 （ 6# ） TRT 系 统 运 行 记 录
年 月 编号：SGSSG-BSMCSA30-G031-01A
内容 时间 | 透平煤气参数 |  |  |  |  | 透平机参数 | [9 empty] | 发 电 机 参 数 | [6 empty] | 动力油系统参数 |  |  |  | 润滑油系统参数 |  |  |  | 记事栏
| 透平入口 |  | 透平出口 |  | 透平转速 | 轴位移 (mm) |  | 轴振动(μm) |  |  |  | 止推轴承推力瓦温 (℃) |  | 支撑轴承瓦温 (℃) |  | 有功 功率 MW | 轴振动 (μm) |  | 支撑轴承瓦温 (℃) |  | 进口 风温 ℃ | 定子 线圈 温度 ℃ | 供油 压力 MPa | 危急 保安 油压 Mpa | 油箱 液位 % | 油箱 温度 ℃ | 远点 油压 Mpa | 油箱 液位 % | 油箱 温度℃ | 冷油器出口油温 ℃
| 煤气 压力 kPa | 煤气 温度 ℃ | 煤气 压力 kPa | 煤气 温度 ℃ | r/min |  |  | 1#瓦 |  | 2#瓦
[6 empty] | A | B | X | Y | X | Y | A | B | 1#瓦 | 2#瓦 |  | 3#瓦 | 4#瓦 | 3#瓦 | 4#瓦
报警值 |  | 220 |  | <50 | 3150 | A: ±0.3; 1#瓦 X: 80; 2#瓦 A: 90 | 90 |  |  | 60 |  | 75 |  | 40 | 130 | 11 |  | <60 | 60 | 0.09 | <48 | <20＞45
停机值 |  |  |  |  | 3160 | A: ±0.5; 1#瓦 X: 160; 2#瓦 A: 105 | 100 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 9 | 2.5 |  |  | 0.06
| 5 | 27 | 6 | 28 | 66 | 69 | 70 | 无 | 19 | 20 | 22 | 35 | 55 | 33 | 34 | 79 | 67 | 68 | 43 | 44 | 42 | 36 | 32 | 17 | 16 | 21 | 26 | 15 | 29 | 31
0 | [30 empty] | 发电量底数： kWh 本班发电量： kWh 值班人：
1
2
3
4
5
6
7
8 | [30 empty] | 发电量底数： kWh 本班发电量： kWh 值班人：
9
10
11
12
13
14
15
16 | [30 empty] | 电量底数： kWh 本班发电量： kWh 值班人：
17
18
19
20
21
22
23

## _tag_day_hour
BF6_L2C_TRT_Turbine_In_Pressure_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_In_Temperature_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Out_Pressure_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Out_Temperature_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Speed_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Speed_102_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Speed_103_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Axes_Offset_A_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Axes_Offset_B_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_In_Axes_X_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_In_Axes_Y_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Out_Axes_X_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Out_Axes_Y_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Axial_T_1A_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Axial_T_1B_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_In_S_T202A_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Turbine_Out_S_T203A_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_GeneratorActivePower_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_Axes_X_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_Axes_Y_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_1_Bearing_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_2_Bearing_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_In_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_StatorCoil_A_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_StatorCore_A_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_StatorCoil_B_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_StatorCore_B_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_StatorCoil_C_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_Generator_StatorCore_C_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_PowerOil_Pressure_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_FastCloseValvePowerOil_P_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_PowerOilBox_Level1_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_PowerOilBox_Temperature_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_LubricatingOil_Pressure_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_LubricatingOilBox_Level1_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_LubricatingOilBox_T_BF6_1m_avg | BF6_L2C_TRT_LubricatingOilCooler_T_BF6_1m_avg

## _dictionary
version | 6