## 3.蒸氨（日）
6-7# 焦炉氨水蒸馏操作记录
年 月 日 SGSSG-BSMCSA35-G010-02A | [14 empty] | SGSSG-BSMCSA35-G010-02A
项目 时间 | 蒸氨塔 | [7 empty] | 蒸氨管式炉 |  |  |  | 分缩器器后温度 ℃ | 入塔蒸汽流量t/h | 剩余氨水 |  | 蒸氨废水流量 m³ | 2.5%NaOH流量 m3/h | 化验分析
| 塔顶温度 ℃ |  | 塔底温度 ℃ |  | 塔底压力 kPa |  | 塔底液位 mm |  | 煤气流量 m3/h | 对流段温度 ℃ | 出管式炉废水温度 ℃ | 出管式炉废水压力 MPa |  |  | 入塔 温度 ℃ | 流量 m3/h
| 1﹟ | 2﹟ | 1﹟ | 2﹟ | 1﹟ | 2﹟ | 1﹟ | 2﹟ | [10 empty] | 化验项目 |  | 夜班 | 白班 | 中班
L2存储点名 | CK67_L1R_CC_TI33303Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33303Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33302Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33302Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI33302Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI33302Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_LRCA33301Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_LRCA33301Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFRCQ33351r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33351r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TRSA33353r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI33304r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33304r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFIQ33302r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33301r_1m_avg | CK67_L1R_CC_FIC31802ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_FI33304r_1m_avg | CK67_L1R_CC_FIC33106ar_1m_avg
上限 | 110 | 110 | 120 | 120 | 50 | 50 | 3800 | 3800 | 99999 | 1100 | 125 | 1 | 100 | 10 | 99999 | 50 | 50 | 3
下限 | 96 | 96 | 100 | 100 | 20 | 20 | 3000 | 3000 | 100 | -99999 | -9999 | -9999 | 92 | -9999 | 80 | -9999 | -99999 | -9999
管控范围 | 96~110 | 96~110 | 100~120 | 100~120 | 20~50 | 20~50 | 3000~3800 | 3000~3800 | ≥100 | ≤1100 | ≤125 | ≤1 | 92~100 | ≤10 | ≥80 | ≤50 | ≤50 | <3
0:00 | [18 empty] | 原料氨水 | 全氨g/l
1:00 | [19 empty] | 挥发氨 g/l
2:00 | [19 empty] | 固定氨 g/l
3:00 | [19 empty] | PH
4:00 | [19 empty] | COD
5:00 | [19 empty] | 总氰
6:00 | [19 empty] | 氨氮
7:00 | [19 empty] | 硫化物
8:00 | [19 empty] | 酚
9:00 | [19 empty] | 油
10:00 | [18 empty] | 蒸氨废水 | 全氨g/l
11:00 | [19 empty] | 挥发氨 g/l
12:00 | [19 empty] | 固定氨 g/l
13:00 | [19 empty] | PH
14:00 | [19 empty] | COD
15:00 | [19 empty] | 总氰
16:00 | [19 empty] | 氨氮
17:00 | [19 empty] | 硫化物
18:00 | [19 empty] | 酚
19:00 | [19 empty] | 油
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班平均
白班平均
中班平均
当天平均
夜班记事： | [6 empty] | 白班记事： | [6 empty] | 中班记事：
交班： 接班： | [6 empty] | 交班： 接班： | [6 empty] | 交班： 接班：

## _zhengan_day_hour
CK67_L1R_CC_TI33303Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33303Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33302Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33302Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI33302Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI33302Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_LRCA33301Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_LRCA33301Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFRCQ33351r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33351r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TRSA33353r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI33304r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33304r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFIQ33302r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI33301r_1m_avg | CK67_L1R_CC_FIC31802ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_FI33304r_1m_avg | CK67_L1R_CC_FIC33106ar_1m_avg

## _analysis_day_shift
61208/全氨 | 61208/挥发氨 | 61208/固定氨 | 61208/PH | 61208/氰化物 | 61209/全氨 | 61209/挥发氨 | 61209/固定氨 | 61209/PH | 61209/氰化物