## 封面
编号：SGSSG-BSMCFQ05-G5-02A
能 源 环 保 部
（ ）空压站离心式空压机及附属设备日点检表
年 月

## 空压站点检表
能源环保部（ 三 ）空压站设备日点检表
点检日期: | [5 empty] | 编号：SGSSG-BSMCFQ05-G5-02A
序 | 设备名称 | 点检内容 | 状态 | 点检基准 | 点检手段 | 1#机点检 |  |  | 2#机点检 |  |  | 3#机点检 |  |  | 4#机点检 |  |  | 5#机点检 |  |  | 点检记事
号 | [5 empty] | 夜班 | 白班 | 中班 | 夜班 | 白班 | 中班 | 夜班 | 白班 | 中班 | 夜班 | 白班 | 中班 | 夜班 | 白班 | 中班
1 | 空压机 | 压缩机报警或故障信息 | 备用/运行 | 面板无报警显示 | 看显示屏 | [15 empty] | 夜班：
2 |  | 油箱油位 | 备用/运行 | 绿色标志线上 | 看油箱
3 |  | 一、二、三级冷却器 | 运行 | 无泄漏 | 听觉、触觉
4 |  | 齿轮箱油壳体 | 备用/运行 | 无滴油 | 看壳体
5 |  | 各传感器连接处 | 备用/运行 | 无泄漏 | 看外观
6 |  | 进口导叶开启度 | 运行 | 100% | 看标识
7 |  | 旁通阀关闭度 | 运行 | 100% | 看标识
8 |  | 除油雾器 | 运行 | 正常 | 触觉
9 |  | 压缩机及电机声音 | 运行 | 无杂音 | 听觉
10 |  | 空气过滤 | 运行 | 无杂音 | 听觉 | [15 empty] | 点检人：
11 |  | 空气过滤面板 | 运行 | 正常 | 看显示屏 | [15 empty] | 白班：
12 |  | 气水分离器 | 备用/运行 | 无严重积水 | 看外壳
2 | 水泵 | 电机温度 | 运行 | ≤80℃ | 测温器
14 |  | 水泵及电机声音 | 运行 | 正常 | 听觉
15 |  | 水泵密封 | 运行 | 无泄漏 | 听觉
17 |  | 水过滤器清洗 | 手动/自动 | 正常 | 视觉
3 | 冷却塔 | 塔体及电机声音 | 运行 | 无杂音 | 听觉
20 |  | 布水器 | 运行 | 均匀 | 视觉
21 |  | 集水盘 | 运行 | 无泄漏 | 视觉 | [15 empty] | 点检人：
4 | 高压 | 柜体温度 | 备用/运行 |  | 测温器 | [15 empty] | 中班：
23 |  | 指示灯 | 备用/运行 | 完好 | 看指示灯
24 |  | 保护机箱 | 备用/运行 | 无故障 | 看显示
25 |  | 空压室内气味 | 备用/运行 | 无焦味 | 嗅觉
5 | 低压 | 柜体温度 | 备用/运行 |  | 测温器
27 |  | 指示灯 | 备用/运行 | 完好 | 看指示灯
28 |  | 变压器 | 备用/运行 | 完好 | 看显示
29 |  | 空压室内气味 | 备用/运行 | 无焦味 | 嗅觉
6 | 冷干机 | 低压蒸发压力 | 运行 |  | 视觉
|  | 高压蒸发压力 | 运行 |  | 视觉
|  | 排水设备 | 运行 | 完好无泄漏 | 视觉 | [15 empty] | 点检人：
说明：正常打“√”；故障打“×”；隐患打“△”；已处理打“○”。要求每每班点检一次，记录一次，正常、故障、隐患及处理情况记在记事栏中作简要说明