## 8.制酸操作（日）
制 酸 操 作 记 录
BSMCSA33-G012-01A
项目 时间 | 燃烧系统 | [7 empty] | SCR反应器 |  |  |  | SO2 转化器 |  |  |  |  | WSA冷凝器 |  |  | 硫酸系统 |  |  |  |  | 蒸汽系统
| 进焚烧炉酸气压力kPa | 进焚烧炉煤气压力kPa | 进焚烧炉煤气流量m3/h | 焚烧炉炉膛温度℃ | 助燃空气压力kPa | 助燃空气流量m3/h | 废热锅炉后过程气温度℃ | 过程器氧含量% | 预热后氨气温度℃ | 氨气流量L/h | 预热前空气流量m3/h | 预热后空气温度℃ | 第一层催化剂进口温度℃ | 第一层催化剂出口温度℃ | 第一层催化剂阻力kPa | 第二层催化剂入口温度℃ | 第二层催化剂出口温度℃ | 过程气冷却器出口温度℃ | 进WSA冷凝器过程气管壁温度℃ | WSA出口干净气温度℃ | 冷却空气流量m3/h | 硫酸中间槽温度℃ | 硫酸冷却器后硫酸温度℃ | 浓硫酸回流压力Mpa | 外供硫酸流量kg/h | 床间冷却器后蒸汽温度℃ | 汽包压力Mpa | 汽包液位mm | 外供蒸汽流量t/h | 除氧槽温度℃ | 除氧槽液位mm | 除盐水补充量m3/h | 锅炉给水泵出口压力Mpa
| P-3302 | P-3304 | F-3302 | T3304 | F3306 | F3303 | T3311 | A3302 | T3344 | F3342 | F3341 | T3347 | T-3361 | T-3362 | P-3361 | TIA3363 | T3364 | T-3365 | T3381 | T3382 | F3381 | T3387 | T3388 | P3389 | F3383 | T3369 | P3362 | L3363 | F3301 | T3321 | L3301E | F3302E | P3330
管控范围 | 10~30 | 45~65 | ≤500 | 975~1025 | 5~15 | 5500~7500 | 390~410 | ≥3 | 40~60 | ≤8 | 130~180 | ≥330 | 390~410 | ≤520 | ≤1 | ≤420 | ≤450 | 260~295 | ≥273 | 85~100 | 8000~13000 | 40~65 | 20~35 | 0.15~0.25 | ≤1900 | 350~520 | 5~6.5 | 400~600 | ≤5 | 95~105 | 550~800 | ≤4.5 | 6.5~7
上限 | 30 | 65 | 500 | 1025 | 15 | 7500 | 410 | 9999 | 60 | 8 | 180 | 99999 | 410 | 520 | 1 | 420 | 450 | 295 | 99999 | 100 | 13000 | 65 | 35 | 0.25 | 1900 | 520 | 6.5 | 600 | 5 | 105 | 800 | 4.5 | 7
下限 | 10 | 45 | -99999 | 975 | 5 | 5500 | 390 | 3 | 40 | -9999 | 130 | 330 | 390 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 260 | 273 | 85 | 8000 | 40 | 20 | 0.15 | -9999 | 350 | 5 | 400 | -9999 | 95 | 550 | -9999 | 6.5
点名 | CK12_L1R_CC_P_3302_1m_avg | CK12_L1R_CC_P_3304_1m_avg | CK12_L1R_CC_F_3302_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3304_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3306_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3303_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3311_1m_avg | CK12_L1R_CC_A3302_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3344_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3342_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3341_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3347_1m_avg | CK12_L1R_CC_T_3361_1m_avg | CK12_L1R_CC_T_3362_1m_avg | CK12_L1R_CC_P_3361_1m_avg | CK12_L1R_CC_TIA3363_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3364_1m_avg | CK12_L1R_CC_T_3365_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3381_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3382_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3381_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3387_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3388_1m_avg | CK12_L1R_CC_P3389_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3383_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3367_1m_avg | CK12_L1R_CC_P3362_1m_avg | CK12_L1R_CC_L3363_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3301_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3321_1m_avg | CK12_L1R_CC_L3301E_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3302E_1m_avg | CK12_L1R_CC_P3330_1m_avg
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
平均值
记 事 | 夜班记事： | [10 empty] | 白班记事： | [10 empty] | 中班记事：
| 交班： 接班： | [10 empty] | 交班： 接班： | [10 empty] | 交班： 接班：

## _zhisuan_day_hour
CK12_L1R_CC_P_3302_1m_avg | CK12_L1R_CC_P_3304_1m_avg | CK12_L1R_CC_F_3302_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3304_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3306_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3303_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3311_1m_avg | CK12_L1R_CC_A3302_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3344_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3342_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3341_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3347_1m_avg | CK12_L1R_CC_T_3361_1m_avg | CK12_L1R_CC_T_3362_1m_avg | CK12_L1R_CC_P_3361_1m_avg | CK12_L1R_CC_TIA3363_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3364_1m_avg | CK12_L1R_CC_T_3365_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3381_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3382_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3381_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3387_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3388_1m_avg | CK12_L1R_CC_P3389_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3383_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3367_1m_avg | CK12_L1R_CC_P3362_1m_avg | CK12_L1R_CC_L3363_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3301_1m_avg | CK12_L1R_CC_T3321_1m_avg | CK12_L1R_CC_L3301E_1m_avg | CK12_L1R_CC_F3302E_1m_avg | CK12_L1R_CC_P3330_1m_avg

## _dictionary
version | 12