## 制冷循环水2
焦化分厂4.3m回收作业区制冷循环水系统操作记录表（二）
SGSSG-BSMCSA33-G004 -02A
项目 时间 | （ 1/2 ﹟） 生产水泵 |  | 回收循环水系统 | [18 empty] | 制冷循环水系统 | [10 empty] | 低温水系统
|  |  | 水池 液位m | 回收循环水给水流量m3/h | 补充水流量m3/h | 给水 温度 ℃ | ( 1 ﹟)水泵 |  |  |  | ( 2﹟)水泵 |  |  |  | ( 3﹟)水泵 |  |  |  | 1﹟冷却塔风机 电流A | 2﹟冷却塔风机 电流A | 4﹟冷却塔风机 电流A | 冷却水给水流量m3/h | 冷却水 温度 ℃ | 补充水流量m3/h | 水池 液位 m | 3﹟冷却塔风机 电流A | ( 1 ﹟)水泵 |  |  | ( 3 ﹟)水泵 |  |  | 低温 水流量 m3/h | 低温水给水温度℃ | 低温水池液位 m | ( 1﹟)水泵 |  |  |  | ( 2 ﹟)水泵
| 压力 Mpa | 电机 温度℃ |  |  |  |  | 电流 A | 压力 MPa | 电机 北轴℃1TE0607C | 电机 南轴℃1TE0607D | 电流 A | 压力 MPa | 电机 北轴℃2TE0607C | 电机 南轴℃2TE0607D | 电流 A | 压力 MPa | 电机 北轴℃3TE0607C | 电机 南轴℃3TE0607D | [8 empty] | 电流 A | 压力 MPa | 电机 温度℃ | 电流 A | 压力 MPa | 电机 温度℃ |  |  |  | 电流 A | 压力 MPa | 电机 北轴℃ 1TE0609C | 电机 南轴℃ 1TE0609D | 电流 A | 压力 MPa | 电机 北轴℃ 2TE0609C | 电机 南轴℃ 2TE0609D
| PT-0605 | TE-0601 | LT-0601 | FT-0601 | FT-0605 | TE-0601 |  | PT-0601 | 1TE-0607C | 1TE-0607D |  | PT-0601 | 2TE-0607C | 2TE-0607D |  | PT-0601 | 3TE-0607C | 3TE-0607D |  |  |  | FT-0704 | TIA-0702 | FT-0606 | LT-0602 |  |  | 1PT-0602 |  |  | 3PT-0602 |  | FT-0703 | TIA-0701 | LT-0603 |  | PT-0605 | 1TE-0609C | 1TE-0609D |  | PT-0605 | 2TE-0609C | 2TE-0609D
| XHS | XHS | XHS | XHS | XHS | XHS | #N/A | XHS | XHS | XHS | #N/A | XHS | XHS | XHS | #N/A | XHS | XHS | XHS | #N/A | #N/A | #N/A | XHS | XHS | XHS | XHS | #N/A | #N/A | XHS | #N/A | #N/A | XHS | #N/A | XHS | XHS | XHS | #N/A | XHS | XHS | XHS | #N/A | XHS | XHS | XHS
| DB18,DD30 | DB26,DD110 | DB26,DD94 | DB25,DD110 | DB26,DD46 | DB26,DD110 | #N/A | DB18,DD94 | DB6,DD50 | DB6,DD58 | #N/A | DB18,DD94 | DB7,DD18 | DB7,DD26 | #N/A | DB18,DD94 | DB7,DD50 | DB7,DD58 | #N/A | #N/A | #N/A | DB19,DD30 | DB16,DD50 | DB26,DD62 | DB26,DD30 | #N/A | #N/A | DB24,DD126 | #N/A | #N/A | DB25,DD62 | #N/A | DB19,DD14 | DB16,DD42 | DB25,DD14 | #N/A | DB18,DD30 | DB15,DD18 | DB15,DD26 | #N/A | DB18,DD30 | DB15,DD50 | DB15,DD58
| 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | #N/A | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | #N/A | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754 | 32-位浮点数 IEEE 754
| CK45_L1R_CC_PT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_TE_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_TE_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0607C_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0607D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0607C_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0607D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_3TE_0607C_1m_avg | CK45_L1R_CC_3TE_0607D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0704_1m_avg | CK45_L1R_CC_TIA_0702_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0606_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT_0602_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_1PT_0602_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_3PT_0602_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0703_1m_avg | CK45_L1R_CC_TIA_0701_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT_0603_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0609C_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0609D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0609C_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0609D_1m_avg
管控范围 | ≥0.3Mpa | ＜100℃ | ≥1.9m | ＜2500m3/h | ＜100m3/h | ≤35℃ | ＜28A | 0.4~0.6MPa | ＜75℃ | ＜75℃ | ＜28A | 0.4~0.6MPa | ＜75℃ | ＜75℃ | ＜28A | 0.4~0.6MPa | ＜75℃ | ＜75℃ | ＜140A | ＜140A | ＜140A | ＜2500m3/h | 26~33℃ | ＜100m3/h | ≥1.8m | ＜140A | ＜300A | ≥0.2Mpa | ＜100℃ | ＜300A | ≥0.2Mpa | ＜100℃ | ＜800m3/h | ≤24℃ | ≥1.9m | ＜25A | 0.4~0.6MPa | ＜75℃ | ＜75℃ | ＜25A | 0.4~0.6MPa | ＜75℃ | ＜75℃
| 999999 | 100 | 999999 | 2500 | 100 | 35 | 28 | 0.6 | 75 | 75 | 28 | 0.6 | 75 | 75 | 28 | 0.6 | 75 | 75 | 140 | 140 | 140 | 2500 | 33 | 100 | 999999 | 140 | 300 | 999999 | 100 | 300 | 999999 | 100 | 800 | 24 | 999999 | 25 | 0.6 | 75 | 75 | 25 | 0.6 | 75 | 75
| 0.3 | -9999 | 1.9 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 | 0.4 | -999999 | -999999 | 0 | 0.4 | -999999 | -999999 | -999999 | 0.4 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 | -999999 | 26 | -999999 | 1.8 | -999999 | -999999 | 0.2 | -999999 | -999999 | 0.2 | -999999 | -999999 | -999999 | 1.9 | -999999 | 0.4 | -999999 | -999999 | -999999 | 0.4 | -999999 | -999999
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
记 事 | 夜班 值班员： | [11 empty] | 白班 值班员： | [15 empty] | 中班 值班员：

## _tag_day_hour
CK45_L1R_CC_PT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_TE_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_TE_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0607C_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0607D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0607C_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0607D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0601_1m_avg | CK45_L1R_CC_3TE_0607C_1m_avg | CK45_L1R_CC_3TE_0607D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0704_1m_avg | CK45_L1R_CC_TIA_0702_1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0606_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT_0602_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_1PT_0602_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_3PT_0602_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_FT_0703_1m_avg | CK45_L1R_CC_TIA_0701_1m_avg | CK45_L1R_CC_LT_0603_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0609C_1m_avg | CK45_L1R_CC_1TE_0609D_1m_avg | CK45_L1R_CC__1m_avg | CK45_L1R_CC_PT_0605_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0609C_1m_avg | CK45_L1R_CC_2TE_0609D_1m_avg

## _dictionary
version | 45