## 1
三、四柜区风机点检表
点检日期： 年 月 日
班制 | 设备名称 |  | 机壳 | 轴承、轴瓦 |  |  |  |  | 电机
|  |  |  | 振动 |  | 温度 |  |  | 振动 |  | 温度
|  |  | 轴封无泄漏 | 水平 | 垂直 | 前端温度正常 | 后端温度正常 | 无异响 | 水平 | 垂直 | 前端温度正常 | 后端温度正常 | 无异响
衣班 | 四柜转炉风机 | 1#
2#
3#
| 四柜高炉风机 | 1#
2#
3#
| 四柜焦炉风机 | 1#
2#
3#
| 三柜转炉风机 | 1#
2#
3#
白班 | 四柜转炉风机 | 1#
2#
3#
| 四柜高炉风机 | 1#
2#
3#
| 四柜焦炉风机 | 1#
2#
3#
| 三柜转炉风机 | 1#
2#
3#
中班 | 四柜转炉风机 | 1#
2#
3#
| 四柜高炉风机 | 1#
2#
3#
| 四柜焦炉风机 | 1#
2#
3#
| 三柜转炉风机 | 1#
2#
3#
夜班 |  |  |  |  | 白班 |  |  |  |  | 中班
点检员： |  |  |  |  | 点检员： |  |  |  |  | 点检员：
说明：1、靠近联轴器的一端为前端，远离为后端； 2、轴承振动值≤0.05mm,机壳振动值≤0.08mm，轴承温度≤75℃，电机温度≤100℃，正常（打√），异常（打×），检修打（Ｏ）； 3、正常、故障、隐患及处理情况记在记事栏中作简单说明； 4、每班点检一次，此表格适用设备为三、四柜区风机。
煤气压缩机日点检表
点检日期: 年 月 日 编号:SGSSG-FQ21-G003-04A
序号 | 部位 | 点检内容 | 点检基准 | 点检手段 | 点检结果
[5 empty] | 夜班 |  |  | 白班 |  |  | 中班
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3#
1 | 机 身 | 机组运行声音、振动 | 无异响、振动正常 | 耳听、目测
|  | 油池油量、油质 | 油量、油质正常、油温≤70℃ | 目测、仪表
2 | 一、二级气缸 | 吸、排气阀压盖外 | 无龟裂、无破损、不漏气 | 目测、手感
|  | 联结螺栓松动、脱落 | 无松动、无脱落 | 目测
|  | 吸气阀声音、温度 | 无异响、无异常 | 耳听、手感
|  | 排气阀声音、温度 | 无异响、无异常 | 耳听、手感
|  | 一、二级排气压力 | 一级≤0.21MPa二级≤0.81MPa | 看仪表
|  | 一、二级排气温度 | ＜180℃ | 看温度计
3 | 中、后冷却器 | 泄漏情况 | 无泄漏、冷却效果好 | 目测、手感
|  | 联结螺栓松动、脱落 | 无松动、无脱落 | 目测
4 | 冷却水系统 | 进水压力 | 0.15～0.25MPa | 看仪表
|  | 进水温度 | ≤30℃ | 看仪表
|  | 排水温度 | ≤40℃ | 看仪表
5 | 齿轮油泵 | 声 音、泄漏、振动 | 无异响、无泄漏 | 耳听、目测、手感
|  | 润滑压力 | 0.15～0.25MPa | 看仪表
6 | 电 动 机 | 运行声音、温度 | 无异响、无异味、温度≤70℃ | 耳听、手感
|  | 轴承声音、温度 | 无异响、温度≤70℃ | 耳听、手感
|  | 电压、电流 | 正常 | 看仪表
|  | 电机配管、配线 | 完好无积水、无过热烧焦 | 目测、手感
|  | 保护接地 | 完好、牢固可靠 | 目 测
7 | 安全阀 | 完好情况 | 完好、无泄漏 | 目 测
8 | 储气罐 | 完好情况 | 完好、无泄漏、无明显变形 | 目 测
9 | 油路系统 | 是否畅通、泄漏 | 润滑良好、无泄漏 | 目 测
10 | 仪表系统 | 仪表读数 | 读数正确、显示正常 | 目 测
点检记事
夜班 | bar: 夜班 1#; 白班 3#
点检员： |  |  |  |  | 夜班 1#: 点检员：; 白班 3#: 点检员：
说明：1、正常（打√），异常（打×）检修打“Ｏ”； 2、正常、故障、隐患及处理情况记在记事栏中作简单说明； 3、每班点检一次，点检完后进行记录；
三、四柜区域日常点检表
点检日期： 年 月 日 编号：SGSSG-FQ21-G003-05A
序号 | 系统 | 点检部位 |  | 点检内容 | 点检标准 | 点检手段 | 点检结果 |  |  | 序号 | 系统 | 点检部位 |  | 点检内容 |  | 点检标准 |  | 点检手段 | 点检结果
[5 empty] | 夜班 3#: 夜班; 白班 1#: 白班; 白班 2#: 中班 | [5 empty] | 夜班 | 白班 | 中班
1 | 三柜水 系统 | 高炉冷水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 白班 3#: 5; 中班 1#: 8万柜; 中班 2#: 柜底板 | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏 |  | 无腐蚀、无泄漏 |  | 目视
|  | 高炉热水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 中班 2#: 柜底板排水管 | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏，水封水是否满足要求 |  | 无腐蚀、无泄漏、水封水正常 |  | 目视
|  | 高炉冷却塔 |  | 是否有腐蚀有漏气及冲破水封现象 | 夜班 1#: 没有冲破水封; 夜班 2#: 目视; 中班 2#: 仪表系统 | 仪表（光纤及机械表）读数 |  | 读数、显示正常 |  | 目视
|  | 煤压机水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 白班 3#: 6; 中班 1#: 12万柜; 中班 2#: 柜底板 | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏 |  | 无腐蚀、无泄漏 |  | 目视
|  | 电除尘给水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 中班 2#: 柜底板排水管 | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏，水封水是否满足要求 |  | 无腐蚀、无泄漏、水封水正常 |  | 目视
2 | 四柜水 系统 | 循环水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 中班 2#: 仪表系统 | 仪表（光纤及机械表）读数 |  | 读数、显示正常 |  | 目视
|  | 污水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 白班 3#: 7; 中班 1#: 煤气管网及排水器; 中班 2#: 煤气管网 | 是否有腐蚀、有漏气现象 |  | 无腐蚀、无泄漏 |  | 目视
|  | 电除尘给水泵 |  | 水泵运行是否正常 | 夜班 1#: 无异常; 夜班 2#: 仪器; 中班 2#: 煤气管道支架 | 腐蚀、接地、基础运行状况 |  | 无腐蚀接地良好 |  | 目视
3 | 十万柜 | 柜底板 |  | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏 | 夜班 1#: 无腐蚀、无泄漏; 夜班 2#: 目视; 中班 2#: 排水器 | 是否正常运行、补水是否合理 |  | 正常补水 |  | 目视
|  | 柜底板排水管 |  | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏，水封水有溢流 | 夜班 1#: 无腐蚀、无泄漏、水封水正常; 夜班 2#: 目视; 白班 3#: 8; 中班 1#: 净化站系统 | 排污口是否有泄漏 |  | 无泄漏 |  | 目视
|  | 油泵站 |  | 油泵、油水分离是否正常 | 夜班 1#: 无异响、正常; 夜班 2#: 目视; 白班 3#: 9; 中班 1#: 治安情况; 中班 2#: 正常 | 治安情况 | 正常 |  | 治安情况 | 正常
|  | 仪表系统 |  | 仪表（光纤及机械表）读数 | 夜班 1#: 读数、显示正常; 夜班 2#: 目视
4 | 7万柜 | 柜底板 |  | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏 | 夜班 1#: 无腐蚀、无泄漏; 夜班 2#: 目视; 白班 3#: 夜班 | 白班 |  |  | 中班
|  | 柜底板排水管 |  | 焊缝情况，腐蚀情况，是否有渗漏，水封水是否满足要求 | 夜班 1#: 无腐蚀、无泄漏、水封水正常; 夜班 2#: 目视
|  | 油泵站 |  | 油泵、油水分离是否正常 | 夜班 1#: 无异响、正常; 夜班 2#: 目视
|  | 仪表系统 |  | 仪表（光纤及机械表）读数 | 夜班 1#: 读数、显示正常; 夜班 2#: 目视
说明 | 1.正常（打√），异常（打×）检修打“Ｏ”。
2、正常、故障、隐患及处理情况记在记事栏中作简单说明。
3、治安情况按“正常”、“异常”填写。具体问题请说明。
| 4、每班一次对柜区进行巡检。 |  |  |  | 白班 3#: 点检员： | 点检员： |  |  | 点检员：
煤气柜作业区切割焦炉煤气排水系统记录表
点检时间： 年 月 日
夜班
排水地点 |  |  | 排水情况 |  | 夜班 3#: 排水人员; 白班 2#: 备注
|  |  | 开始时间 |  | 夜班 1#: 排水时间
四柜区煤压机一级排气
四柜区煤压机二级排气
白班
排水地点 |  |  | 排水情况 |  | 夜班 3#: 排水人员; 白班 2#: 备注
|  |  | 开始时间 |  | 夜班 1#: 排水时间
四柜区煤压机机前缓冲罐
四柜区脱硫脱奈塔出口排水器
四柜区煤压机一级排气
四柜区煤压机二级排气
四柜区煤压机机后缓冲罐
四柜区切割管网总管缓冲罐
中班
排水地点 |  |  | 排水情况 |  | 夜班 3#: 排水人员; 白班 2#: 备注
|  |  | 开始时间 |  | 夜班 1#: 排水时间
四柜区煤压机一级排气
四柜区煤压机二级排气
说明： 1、每班必须认真填写排水时间； 2、一、二级排气排水每班一次