## 2.制冷循环水（日）
6-7# 焦炉制冷循环水操作记录
SGSSG-BSMCSA35-G008-001A
项目 时间 | 生产水 泵压力 MPa | 煤气净化循环水系统 | [9 empty] | 制冷循环水系统 | [6 empty] | 低温水系统 | [7 empty] | 分汽缸蒸汽压力 MPa | 蒸汽温度A ℃ | 蒸汽温度B ℃ | 溴化锂制冷机组
|  | 煤气净化循环水泵频率 Hz |  | 1#水池液位 mm | 2#水池液位 mm | 旁滤水量 m3/h | 回水温度 ℃ | 出水温度 ℃ | 出水压力 MPa | 出水流量 m3/h | 去废水站流量 m3/h | 制冷循环水泵频率 Hz |  | 3#水池液位 mm | 4#水池液位 mm | 出水温度 ℃ | 出水压力 MPa | 出水流量 m3/h | 低温水泵频率 Hz |  | 水池补水 m3/h | 水池液位 m | 水池温度 ℃ | 出水温度 ℃ | 出水压力 MPa | 出水流量 m3/h |  |  |  | 1#机组 |  |  | 2#机组 |  |  | 3#机组 |  |  | 4#机组
|  | 1# | 2# | [8 empty] | 1# | 2# | [5 empty] | 1# | 2# | [9 empty] | 冷却水流量 m3/h | 低温水流量 m3/h | 自抽装置压力 kPa | 冷却水流量 m3/h | 低温水流量 m3/h | 自抽装置压力 kPa | 冷却水流量 m3/h | 低温水流量 m3/h | 自抽装置压力 kPa | 冷却水流量 m3/h | 低温水流量 m3/h | 自抽装置压力 kPa
L2存储点名 | CK67_L1R_CC_PI30604r_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0601AVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0601BVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30608r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30605r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30604r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI30603r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30607r_1m_avg | CK67_L1R_CC_FR30610r_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0602AVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0602BVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Cr_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30602r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30602r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PIA30802r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30603r_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0603AVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0603BVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_FIQ30602r_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TIA30801r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI30803r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Aar_1m_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Bar_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr1_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr2_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Cr_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Cr_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr3_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Dr_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Dr_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr4_1m_avg
| 0.7 | 50 | 50 | 3500 | 3500 | 200 | 55 | 32 | 0.65 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3500 | 3500 | 32 | 0.4 | 1800 | 50 | 50 | 20 | 4.5 | 30 | 20 | 0.65 | 1300 | 5.5 | 180 | 180 | 800 | 650 | 8 | 800 | 650 | 8 | 800 | 650 | 8 | 800 | 650 | 8
| 0.3 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | 60 | 35 | 25 | 0.3 | 900 | 0 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | 25 | 0.15 | 700 | 10 | 10 | 0 | 3.5 | 20 | 15 | 0.3 | 600 | 0.3 | 140 | 140 | 400 | 300 | -9999 | 400 | 300 | -9999 | 400 | 300 | -9999 | 400 | 300 | -9999
管控范围 | 0.3~0.7 | 10~50 | 10~50 | 2500~3500 | 2500~3500 | 60~200 | 35~55 | 25~32 | 0.3~0.65 | 900~3000 | 0~50 | 10~50 | 10~50 | 2500~3500 | 2500~3500 | 25~32 | 0.15~0.4 | 700~1800 | 10~50 | 10~50 | 0~20 | 3.5~4.5 | 20~30 | 15~20 | 0.30~0.65 | 600~1300 | 0.3~5.5 | 140~180 | 140~180 | 400~800 | 300~650 | <8.0 | 400~800 | 300~650 | <8.0 | 400~800 | 300~650 | <8.0 | 400~800 | 300~650 | <8.0
[30 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
夜班平均
白班平均
中班平均
当天平均
夜班记事： | [13 empty] | 白班记事： | [13 empty] | 中班记事：
交班： 接班： | [13 empty] | 交班： 接班： | [13 empty] | 交班： 接班:

## _zhileng_day_hour
CK67_L1R_CC_PI30604r_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0601AVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0601BVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30608r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30605r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30604r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI30603r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30607r_1m_avg | CK67_L1R_CC_FR30610r_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0602AVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0602BVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30603Cr_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30602r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30602r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PIA30802r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30603r_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0603AVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_P0603BVr_1m_avg | CK67_L1R_CC_FIQ30602r_1m_avg | CK67_L1R_CC_LISA30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TI30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TIA30801r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFR30601r_1m_avg | CK67_L1R_CC_PI30803r_1m_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Aar_1m_avg | CK67_L1R_CC_TR30822Bar_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Ar_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr1_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Br_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr2_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Cr_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Cr_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr3_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30802Dr_1m_avg | CK67_L1R_CC_BZFI30801Dr_1m_avg | CK67_L1R_CC_PaLiBr4_1m_avg